控制系统设计依据：

考虑到被控对象包含 弹簧储能、填料阻尼、EPM气压控制等主导环节，忽略其它非主导惯性、阻尼环节，将被控系统模型归纳为典型二阶阻尼震荡系统：

被控对象开环传递函数：G(s) = wn^2/ s*( s + 2ξwn)

未加控制器被控对象闭环传递函数：G(s) = wn^2/ (s^2 + (2ξwn)s + wn^2)

ξ  ：为系统阻尼比。跟阀座填料材、质压力正相关（忽略其他非主导阻尼环节）

Wn ：无阻尼自然震荡角频率。跟弹簧的固有振荡频率正相关（忽略其他非主导惯性环节）

阀杆填料阻尼比： 0 < ξ < 1

系统特征方程s^2 + (2ξwn)s + wn^2 = 0 时，有两个共轭根，要想系统稳定，根的实部要远离虚轴，且在允许情况下，越远越稳定。标准二阶系统是零型系统，存在静差。而且，考虑气体压缩比大，导致系统的惯性环节增大。因此需要控制器将系统变为I型系统来消除静差（增加积分环节），而且需要在控制器传递函数的零点增加最小项来克服系统的大惯性（增加微分环节）。因此，设计控制器类型为PID控制器。

※ 难点在于系统的无阻尼自然震荡角频率和阀座阻尼系数无法准确获得，整定算法计算的特性参数不一定合理。

※ 另一个难点在于EPM本身的控制特性线性度差，会导致控制器的矫正环节达不到理想效果或在部分区间达不到理想效果，因此，

系统会不稳定或在部分区间不稳定。

※ EMP本身的控制线性度差，通过控制器弥补EPM性能的不足。

（因为阀杆速度变化快慢，直接由EPM IP开度大小决定，因此考虑增加阀杆速度环控制）

算法核心原理说明 :

核心算法： PID

u(t) = k*(e(t) +∫e(t)dt + de(t)dt)

u(n) = k*(e(n) +  ∑e(n)/Ti + Td*(e(n) - e(n-1)))

位置控制:PID + PD控制

误差在[-5%,5%] 内 PID 控制，控制静差 < 0.3%

误差在[-100%,5%] 或 [5%,100%] 时，PD控制，防止积分引起的系统不稳定

积分分离：当误差<= 5% 时，加入积分

当误差> 5%时，积分分离、积分项清零

积分限幅：

当积分项 >= 100%  积分项 =  100%

当积分项 <= -100% 积分项 = -100%

整定算法： 继电反馈整定

设定目标位置:额定行程 60%

控制初始位置: < 60%

施加最大控制量 ->检测实时位置->过零,计t0、上冲峰值 -> 施加最小控制量 -> 检测实时位置 -> 过零计t1、下冲峰值— ↓

↑ <———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

循环三次，记录系统稳态下波峰、波谷，和震荡周期Tu

计算: Ku = （控制量最大值 - 控制量最小值）/ (位置波峰 - 位置波谷)

查表：Kp = 0.8 * Ku

Ti = 0.6 * Tu

Td = 0.125 * Tu

Ki = Kp/Ti = Kp / (0.6 * Tu)

Kd = Kp * Td = Kp * 0.125 * Td

速度控制算法：

s1:初始位置AD值

s2:单位时间位置移动后AD值

v1:当前速度

v2:  前速度

v: 实时速度

a：实时加速度

t: 速度计算周期

v = (s2 - s1) / t

a = (v2 - v1) / t

整定过程，分别整定上升过程平均速度和下降过程平均速度。

分别以上升和下降速度为PID 内环参考速度，计算速度控制量。

速度偏差 = 当前速度 - 参考速度

加速度 = 速度偏差变化

速度控制量 = Kp*速度偏差  +  Ki * ∑速度偏差  + Kd * 加速度

串级控制

外环位置检测，进行速度控制

内环速度检测，进行位置控制

位置偏差 = 位置给定 - 位置反馈

位置偏差变化 = 位置偏差 - 上次位置偏差

速度控制量 = Kp1*位置偏差  +  Ki1 * ∑位置偏差  + Kd1 * 位置偏差变化

速度偏差 = 速度控制量 - 速度反馈

速度偏差变化 = 速度偏差 - 上次速度偏差

位置控制量 = Kp2*速度偏差  +  Ki2 * ∑速度偏差  + Kd2 * 速度偏差变化

串级速度整定：???